CAPITULO I

“IntroducciOn a los Controles Industriales ElEctricos (C.I.E.)”

- Políticas y Objetivos

- Fundamentos de los Sistemas de Control Eléctrico (S.C.E.)

- Control y Componentes de Control

- Sistema de Control Eléctrico

- Definición

- Características Básicas

- Requisitos de Diseño

- Tipos de S.C.E.

1.3.  Elementos y símbolos de sistema de control y diagrama de circuitos

- Interruptores y Pulsadores

- Dispositivos de Protección

- Representación de Motores Eléctricos

- Contactores

- Relés y Temporizadores

- Diagrama de Circuitos

1.4.  Circuitos de Control Básicos

1.1  POLITICAS Y OBJETIVOS

1.2 FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICO (S.C.E.)

1.2.1  CONTROL Y COMPONENTES DE CONTROL

Como sabemos en todo proceso industrial la maquina constituye una parte vital. Con los requerimientos de que la producción sea mas rápida posible, y además hacer que las funciones que desempeñan las maquinas también sean diversas, realizando por ende los motores varias operaciones. Es necesario realizar un sistema de control con el objetivo de regular dicho proceso.

Un sistema de control puede ser algo tan simple como un interruptor si se desea prender y apagar un dispositivo de pequeña capacidad y cuyo funcionamiento no sea repetitivo, o algo mucho mas complejo como un conjunto de dispositivos, cuyo objetivo es controlar las funciones de una o varias maquinas, realizando varias operaciones, ya sea de forma manual, automática, en este caso se requiere de varios elementos de control llamados componentes de control.

Debemos tener presente, que un sistema de control esta supeditado a los requerimientos de funcionamiento de del motor.

CONTROL:  Por control entendemos el proceso de gobernar, mando, regulación de las diversas funciones del motor o maquina.  Entre las funciones de control de motor tenemos: controlar la velocidad, energización motor, desconexión , dirección de rotación (derecha - izquierda).

COMPONENTES DE CONTROL:  Comprende todos los elementos que se utilizan para gobernar las funciones que rigen a los motores o máquinas.

1.2.2  SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO

En una industria para un determinado proceso industrial es necesario de una secuencia ordenada para producir algo.  Para tener un gobierno se requiere de control, ya sea en forma manual o automática.  Si se quiere automatizar se requiere de motores eléctricos,  y para tener un control de dicho proceso hay que tener un gobernador. A este sistema se lo llama Sistema de Control Eléctrico.

DEFINICION:   Es un dispositivo o grupo de dispositivos que controla o gobierna las funciones de uno o más motores o maquinas eléctricas, con un orden establecido, o secuencia predeterminada.

CARACTERISTICAS BASICAS:  Pueden existir muchas características, puede ser   sencillo o complejo eso depende del proceso.  Debe de poseer los medios necesarios para:

-  Energizacion de la máquinas y apagado.

-  Arranque, aceleración, dirección de giro, parada de motor

- Debe de garantizar funcionamiento en condiciones segura para proteger el      motor, debe tener dispositivos de protección para cuidar el funcionamiento del motor protecciones de sobrevoltajes y sobrecarga.

REQUISITOS DE DISEÑO:  Para diseñar se tiene que saber bajo que condiciones especificas el instrumento opera.  Los limites depende de la necesidades físicas o de las funciones físicas.   Los requisitos son:

- Debe funcionar de acuerdo con las especificaciones determinadas.

- El circuito ha de ser completamente seguro, incluso en caso de avería o fallo.  Hay que tomar en cuenta los dispositivos de protección.

- No debe haber circuitos “parásitos” que provoquen defectos de funcionamientos.  En un determinado proceso puede ocurrir que están apagado un motor, un niño presiona el botón rojo, el proceso de diseño debe garantizar que no debe pasar nada, si está cerrado y se pulsa cerrado no debe ocurrir nada, el diseñador debe prever todas esas condiciones, la falla en los estudiantes que no cumple con las especificaciones.

Un ejemplo al tener un motor de 3 velocidades, baja, media y alta, si todas las velocidades  están apagadas y se pulsa en orden la alta velocidad esta se cumple; al estar apagado el motor y ordeno la media velocidad esta se cumple;  si esta apagado y ordeno la baja velocidad esta también se cumple.  Otro ejemplo puede ser que el diseño requiera  de aumento de velocidad en forma alternada de inferior a superior, es decir de baja a media, de media a alta, o de baja a alta.  En el caso que se una orden de una velocidad alta a una  baja, no debe ejecutarse porque no es una especifican dada.

- El sistema de regulación debe de merecer una razonable confianza  y continuidad en condiciones anormales de trabajo (continuidad de servicio).  Como ejemplo tenemos si esta funcionando un proceso y de pronto por el motor hay una sobrecarga,  el sistema de protección debe tener un rango de tolerancia, por que la sobrecarga puede desaparecer y no es necesario detener el proceso, en caso contrario si fuera permanente hay la necesidad de desconectar  el motor para su protección.

- El controlador debe constar del menor numero posible de componentes.   El diseño de un sistema de control es importante que se el menor numero de elementos por razones de simplicidad y economía, por que se compite con diseños mas económicos.

- Debe  ser posible la  fácil y rápida  vigilancia,  ajuste y sustitución de  todas las piezas de componentes.

- Mantener energizados el minimo numero de elementos necesarios.

TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICO:  Los sistema de control eléctrico, también se clasifican de acuerdo al grado o la forma que se regulan los circuitos, los tipos de control son: Control Manual, Control semimanual o semiautomático y Control Automático.

CONTROL MANUAL:   Es manual cuando todo el proceso es supervisado, regulado por un operador, manual no quiere decir que no es eléctrico.  Un ejemplo en una casa lo clásico ha sido encender la luces, pero si existe un cerebro electrónico Ud. llega a la casa y se encienden las luces.  Un proceso manual puede ser encender una vela, pero también el proceso puede ser eléctrico y ser manual, sino que Uds. estaría controlando todas las funciones manualmente energización del motor.  Uno energiza o desenergiza, establece o interrumpe el paso de la corriente, mediante un Seccionador o Cuchilla;   si un motor es de 2400 voltios no es conveniente que sea manual, antes a 240 voltios no importaba por que el nivel de tensión es bajo,  existe sistema de seguridad que se encuentra en partes energizadas las cuales se activa frente a un cortocircuito y salte la protección.

Línea

BLOQUE DE PROTECCION

(Contra sobrecorriente)

BLOQUE DE ARRANQUE

Seccionador

Operario

CONTROL SEMIAUTOMATICO:  Las cosas cambian, ya que en lugar de que el operador tenga que con sus propias manos intervenir en la línea de fuerza o de alimentación al motor, este se podría tener un dispositivo electromagnético arrancador; y al proceder a  energizar o desenergizar con un arrancador, Ud. va a cerrar la línea de alimentación de paso de corriente al motor;  y lo hace en forma remota.  Se tiene de un dispositivo de mando remoto, este ya no seria manual, sino semiautomático; es semiautomático porque todavía interviene el operador (la mano del hombre), un  ejemplo es un portero eléctrico, ya no es necesario estar allí, sino que a distancia con un arrancador.

En conclusión el establecimiento de la corriente en el motor o la interrupción de la corriente en el motor es controlada en forma remota, el operador no mete la mano en la línea de Alta Tensión, pero si lo hace un sistema de control auxiliar que esta a distancia y aun nivel de voltaje diferente del sistema principal, en el caso del control manual no había sistema auxiliar en que el operador energiza con la mano el sistema principal.  Aparece entonces un sistema auxiliar que siempre estará a un nivel de tensión mucho menor que el sistema principal.  Si el sistema principal es de 240 V. es posible que el auxiliar también este a 240 V. pero si el sistema principal esta a 2400 V. el sistema auxiliar será de 120 V. como ejemplo, de tal manera que el operador podrá meter la mano en forma segura.

En el caso del portero eléctrico se tiene un solenoide; una bobina con núcleo móvil, el sistema auxiliar seria el sistema de energización de esa bobina (dispositivo electromagnético), la bobina es accionada por un pulsador a un nivel de voltaje relativamente bajo 120 V. nominal.  La bobina es la que se encarga de mover el núcleo y hace la acción de abrir.  El núcleo móvil y la bobina van a estar en la puerta, pero el pulsador puede estar donde quiera a una distancia prudencial.

En el caso del motor, el contactor va a tener dos partes: primero el dispositivo que le permite arrancar en forma electromagnética y la segunda dispositivo en el sistema principal que abren o cierra la corriente del circuito de fuerza y operando a 2400 V. este disponible esta diseñado para soportar 2400 V.  no es cerrado mecánicamente sino en por medios electromagnéticos (bobinas y campos), luego la bobina puede ser alimentada en baja tensión  y a distancia, este se realiza cuando se maneja sistemas de alta tensión.  En el caso de líneas de 13.8 KV. el operador cierra la abertura por medio mecánicos, un motorcito que se encarga de abrir o cerrar la cuchilla.

depende de la capacidad de respuesta del operario.

Línea

BLOQUE DE PROTECCION

BLOQUE DE ARRANQUE

Sobrecorriente

Pulsadores

CONTROL AUTOMATICO:  Un control es automático cuando existe una orden, pero la orden no la el operador sino las variables del sistema.  Un ejemplo en el caso del portero eléctrico, ya no necesito que Ud. pulse un botón, sino que hay un sensor que indica que ahí esta parada una persona manda la orden de que se energiza la bobina y se abre la puerta.  Otro ejemplo es el caso de una habitación donde queremos mantener determinada temperatura, habrá sensores de temperaturas de contacto.  Si hace mucho calor el motor tendrá que girar a una alta velocidad para  que exista una mayor ventilación,  si hace frío necesito que se apague la ventilación y en el caso de temperatura normal se baje la velocidad; estamos hablando de dispositivos pilotos automáticos.  Otro ejemplo seria la bomba de agua de una casa.

Los dispositivos pilotos transmiten la información sin necesario de que el operario ejecute dichas funciones.

Línea

BLOQUE DE ARRANQUE (CONTACTORES)

BLOQUE DE CONTROL

BLOQUE DE FUERZA

1.2.3  CIRCUITO DE FUERZA Y DE CONTROL

CIRCUITO DE FUERZA: Se mencionó que en controles eléctricos teníamos la parte principal, que se denomina circuito de fuerza, es aquel lo constituyen todos los elementos y cableado por los cuales pasa directamente la corriente del dispositivo que se esta controlando, o sea la corriente del motor en este caso.  Nótese que el circuito de fuerza es trifásico.

CIRCUITO DE CONTROL: Lo constituyen todo los elementos y cableado auxiliares por donde no pasa la corriente del motor (nótese que no se esta diciendo que no pasa corriente, sino que no pasa por el la corriente del motor); puede haber corriente que es menor a la corriente del circuito de fuerza; pero esta corriente menor es la que sirve para accionar los dispositivos control o auxiliar. Por ejemplo la bobina del solenoide es un circuito auxiliar.  El circuito de control no es trifásico.

Se puede tener un sistema de control eléctrico muy complejo, se debe ubicar dos grandes subsistemas:  El sistema principal que serán todos los elementos y cableados por donde pasa la una corriente grande, el resto del sistema de control seria el sistema auxiliar por allí no pasa ninguna corriente del motor.  Entonces todos los dispositivos y todos los elementos nos ayudan hacer el control hay elementos que tienen parte de fuerzas y parte en el  circuito auxiliar, otros que todas sus partes solamente forman parte del sistema auxiliar o de control  y habrán dispositivos que solo estén en la parte de fuerza y otros en ambos lados.

En otras palabras desde el punto de vista de funcionalidad la parte de fuerza es la que va ser controlada o gobernada, y la parte auxiliar de control es la que va encargar de gobernar a la parte del circuito de fuerza.   Para diferenciar  la parte de fuerza de la parte de control auxiliar en los diseños de gráficos de diagrama es de la siguiente manera:   lo que es fuerza se va a trazar con líneas gruesas y lo que es control se  va a trazar con línea más finas.

El circuito de control llamado también circuito secundario auxiliar es el que interconecta todos los elementos de control y su función principal es gobernar al circuito principal o de fuerza; pero por el no pasa la corriente principal o de fuerza, pero si pasa la corriente de control la cual depende de los elementos de control que se esta manejando.  En el circuito de control hay elementos de control que son eléctricos, la cual depende de los parámetros o sus características eléctricas.

1.3  ELEMENTOS     Y     SIMBOLOS     DE     SISTEMA    DE    CONTROL    Y

DIAGRAMA DE  CIRCUITOS

1.3.1  INTERRUPTORES Y PULSADORES

Sos dispositivos que abren, cierran o cambian las conexiones de los circuitos electricos.

Hay dispositivos que son manuales que también son utilizados en el circuito control, pero también existen otros no manuales llamados automáticos.

INTERRUPTORES: Son accionados por una variable física que puede ser presión, temperatura, velocidad, nivel del liquido.  Por lo general los dispositivos pilotos automáticos son ubicados en el circuito de control o auxiliar.

INTERRUPTORES MANUALES: Operan a mano, utilizados en el circuito de fuerza. Estas son las cuchillas que pueden ser:

- Unipolares

- Bipolares

- Tripolares

Un interruptor manual permite a un operador interactuar con la máquina. Por ejemplo, si un operador detecta un problema en una línea de fabricación, puede desplazar un interruptor para detener la línea. O bien, piense en un interruptor de luz en su domicilio. Si usted (el operador), desea encender la luz, tiene que accionar el interruptor.

INTERRUPTORES AUTOMATICOS:  Son dispositivos pilotos automáticos, utilizados en el circuito de control y se pueden clasificar en:

Finales de carrera.- son dispositivos electromecánicos de conmutación. No son accionados manualmente por el operario, sino que lo hacen determinados elementos de las máquinas que controlan.

Otros interruptores se clasifica de acuerdo a si variable física de funcionamiento:

- Interruptores de nivel de liquido o flotadores

- Interruptores de presion o presostatos

- Interruptores de temperatura o termostatos

BOTONERAS O PULSADORES:  Son dispositivos pilotos manuales que nos permiten cerrar o abrir un circuito eléctrico y siempre van ubicados en el circuito de control.  Tenemos de dos tipos:  botoneras de contacto momentáneo y botoneras de contacto sostenido.

BOTONERAS DE CONTACTO MOMENTANEO:  Significa que una vez que escoja la acción manual sobre la botonera ésta se regrese por acción de un mecanismo de resorte.  Su simbología o representación es un par de terminales eléctricos que se  pueden cerrar como un timbre, mientras este presionado el timbre está permitiendo el paso de corriente y esa corriente en este caso acciona un pequeño sistema eléctrico que produce sonido, pero cuando lo suelta no se queda cerrado sino que los terminales eléctricos vuelven a su estado normal que es abierto,  esto para la botonera de marcha simple.

También tenemos la botonera de paro simple sino hay presión esta mantendrá continuidad en el circuito eléctrico, esta normalmente cerrada y cuando hay presión se interrumpe la continuidad.

También se puede tener una combinación de ellas doble marcha - paro es decir dos juegos de contactos independientes dos terminales abiertos y dos terminales cerrados, cuando presiona cambia de estado, el abierto se cierra, y el cerrado se abre.  Cual primero se abre o se cierra depende de las especificaciones del fabricante.   También hay paro - marcha que al igual que la anterior son un solo botón y hace los dos juegos de contactos independientemente.  También existen marcha - marcha, paro - paro de acuerdo a la necesidad, se podría tener botoneras combinadas múltiples de hasta 5 o 6 niveles, las cuales tienen su límite.

BOTONERAS DE CONTACTO SOSTENIDO:  A diferencia de las de contacto momentáneo se ejerce la acción sobre la botoneras y está cambia de estado igual que la anterior; pero aunque cese la acción que produjo el cambio de estado de los terminales eléctricos; los contactos no se reponen, sino que se permanecen en el estado al cual se llevo ya sea cerrar o abrir, y para abrirla o cerrarla nuevamente lo hacemos por medio de un reset adicional.

OTROS INTERRUPTORES:

SELECTOR: Dispositivo manual de acción sostenida

- Dos posiciones

- Tres posiciones

1.3.2  DISPOSITIVIOS DE PROTECCION

Se había dicho que básicamente un controlador debe garantizar tres funciones básicas, energizar el motor, desenergizar y proteger.  Dicho en otras palabras permitir una continuidad de funcionamiento seguro.  Garantizando que en el caso de producirse anomalías en la maquina que se este controlando; el sistema controlador pueda trabajar en esas condiciones anómalas y si esas condiciones anómalas persisten pueden ocasionar una pérdida en la vida útil del motor que se esta protegiendo o perdidas de partes importantes del sistema de control.  En los elementos de sistema de control  algunos debe desconectarse, salvaguardando de esta forma el equipo y la maquina,  la anomalía puede ser desde una anomalía leve hasta  una anomalía severa como la de cortocircuito de tres fases.

Los dispositivos de protección se utilizan cuando se producen anomalías como:

- Cortocircuito

- Sobrecarga

PROTECCIONES CONTRA LOS CORTOCIRCUITOS:  Disponemos de los Disyuntores o Breakers, así tenemos los breakers de una fase, tres fases. Dependiendo de la sofisticación hay diferentes tipos en función del nivel del voltaje al cual va estar operando,  al nivel de corriente que va interrumpir.

Los cortocircuitos originan sobrecorrientes siendo estas muy elevadas, el nivel de sobrecorriente puede llegar a ser:

Icc > 10 In

Su despeje debe ser extremadamente rápido (instantáneo) en este tipo de anomalía se saca directamente al motor desconectando al circuito de fuerza a través es de dispositivos como fusibles, breakers.

Representación de breakers:

FUSIBLE:  Es otro dispositivo de protección que consiste en un cartucho que en su interior tiene una tira de bajo punto de fusión con la temperatura a nivel de cortocircuito.  A diferencia del breaker que una vez que se dispara se lo puede reponer, el fusible tiene la desventaja de que no se puede reponer.  Cuando se estudie dispositivos de protección  mas adelante se ampliara el estudio de los distintos positivos de protección para distintas anomalías.

Otra anomalía común es la  Sobrecarga, no tan severa como el cortocircuito traducida también como una sobrecorriente en el motor, es decir una elevación de corriente por encima de los niveles normales establecidos.  Por ejemplo un motor de una determinada capacidad de un ascensor cuya capacidad nominal es de 50 HP (5 personas), de repente suben 6 personas y existe una sobrecarga, y el motor de siendo de 50 HP estará operando por así decirlo a 55HP y por ello demanda más potencia eléctrica, y puesto que el voltaje es constante, el incremento de potencia se lo hace pidiendo más corriente, pero los conductores del bobinado de ese motor están diseñados para la corriente nominal;  luego ¿Qué va a ocurrir con esa sobrecorriente?.

Estamos hablando de sobrecorriente cuando estamos elevando de un 10 hasta 200% la corriente nominal, no puede ser que pasemos del valor de la corriente nominal y se queme el motor.  Existen niveles de corrientes que se puede proteger por un dispositivo llamado RELE TERMICO (Over Load (OL) ) y su simbología es:

Si se va a censar la sobrecorriente del motor debe estar el relé en el circuito de fuerza porqué ahí esta la corriente del motor.  Se denomina Relé Térmico porque opera por elevación de temperatura;  censa la sobrecorriente y esa sobrecorriente produce calor en le dispositivo sensor.  El sensor relé térmico siente el exceso de corriente, y produce el accionamiento de un contacto o más auxiliares; cuando la corriente en O.L.  es normal, el contacto normalmente cerrado permanece normalmente y el normalmente abierto permanece abierto.  Cuando en el O.L: se sobrepasa el nivel normal nominal del motor; el relé opera pero no en forma inmediata, sino con un cierto retardo de tiempo; porque aunque hay una sobrecorriente no manda a desconectar  inmediatamente, porque puede ser que la sobrecarga desaparezca.

El tiempo que puedo controlar esa sobrecarga depende de dos factores, primero el  valor de la corriente el cual puede ser muy grande y segundo el tiempo que  permanezca.  Esto es si el tiempo que permanece la sobrecarga es tolerable; entonces no se cambiara de estado sino que esperara y da continuidad al servicio.  Pero si sigue la sobrecarga, por mucho tiempo y estaremos entrando en una región critica, entonces se procede a desconectar el motor al que estamos protegiendo.  Normalmente lo que se hace es que se abra el cerrado y entonces el circuito auxiliar se abre y se desconecta el motor.

NOTA:  Los disyuntores, fusibles y breakers no son de acción retardada sino que son de casos críticos y deben ser de operación instantánea.

SOBRECARGAS: Las sobrecargas de un motor pueden ser mecánicas o eléctricas.

CAUSAS MECANICAS: Se da cuando se excede la carga mecanica, es decir mas potencia en el eje, demanda mas potencia electrica  a la entrada por lo tanto solicita mayor corriente a la fuente:

P3φ= 3  VLLILFpSi P ↑⇒I↑

CAUSA ELECTRICA.- Es cuando se produce una reducción de voltaje :

P3φ= 3  VLLILFp

Si   VLL disminuye para satisfacer la carga mecánica IL se incrementa.

El efecto mas importante de una sobrecarga es la elevación de la temperatura fuera de lo normal, este incremento tiende a debilitar el aislamiento del motor, lo que ocasiona una disminución de la vida útil del motor.

El dispositivo que se usa es el : Rele termico de sobrecarga.
Los reles de sobrecarga se los representa por :  OL    over load

Su principio de funcionamiento es térmico (censa la corriente y en forma indirecta la temperatura)

El rele opera cuando una sobre corriente sostenida eleva la temperatura del aparato hasta un limite superior al preestablecido.

La simbologia es:

…………….

Figura……

El retardo de actuación del térmico se da en el tiempo que demora en calentarse.

El rele opera por sobre corriente en la línea, no en la temperatura existente en el motor (aunque es proporcional).

Los contactos auxiliares se colocan en el circuito de control.

1.3.3  REPRESENTACION DE LOS MOTORES  ELECTRICOS.

Agrupamos los motores en dos grandes tipos:  Motor de Corriente Continua (D.C.) y Motor de Corriente Alterna (C.A.)

Motores D.C.:   Motor Shunt  (Paralelo)

Motor Serie

Motor Compuesto

Motores C.A.:  Motor Inducción Jaula de Ardilla (M.I.J.A.)

Motor Inducción Rotor Devanado (M.I.R.D.)

Motor Sincrónico Polos Salientes

Motor Sincrónico Rotor Cilíndrico

MOTORES D.C.

MOTORES C.A.

VDC

1.3.4  CONTACTORES

Es el corazón del circuito controlador que nos permite 2 funciones principales básicas la primera energizar el motor y la segunda desenergizar el motor.  Otra función mas general un contactor es un dispositivo para establecer e interrumpir repetidamente, un circuito de control eléctrico  es un circuito de fuerza.  Un breaker no es un dispositivo para energizar o desenergizar, es un dispositivo para protección ante una excesiva corriente, el breaker no esta diseñado para un elevado números de maniobras.  Su representación es (norma ANSI americana):

Un contactor, si esta diseñado para un elevado numero de maniobras; y aunque no estamos hablando de un motor.  Un ejemplo es la iluminación del estadio Barcelona,  se tiene corriente alta por la cual puede podría ser energizado por 1 o más contactores .  Existirá un circuito de control para el alumbrado, en la cual estamos manejando corriente nominales grande pudiendo ser o no la carga de un motor, entonces se usara contactores.  Si estamos hablando de una carga de poco consumo de corriente, tal vez  no es justifique usar contactores, sino otro dispositivo de menor capacidad, que seria un RELE.

¿Con qué fin y como opera el control?

El principio bajo el cual opera el contactor es un principio electromagnético.  Significa que el contactor va a tener contactos que abren o cierran, para el efecto de interrumpir o establecer el paso de la corriente eléctrica.  Un ejemplo si se tiene un motor trifásico que se va a energizar,  lo realizo por medio de contactores,  la parte eléctrica se vería de esta manera:

Ahora veamos la representación física más completa, para ver como opera, como esta constituido.  Nosotros físicamente no vamos a cerrar; sino que se va a cerrar por la acción  electromagnética, por el hecho que exista una fuerza magnética previa a un circuito magnético con un núcleo de hierro, el que contiene con una parte fija y la otra  móvil, se imanta y se polariza.  Se produce la atracción o el accionamiento de la parte móvil, esta parte móvil se denomina Armadura.  La corriente del flujo es la corriente de excitación.

Fe

Fe: Fuerza electromotriz, Fk: fuerza de reposición

Fe > Fk se tiene que se unen los contactos (entrehierro mínimo)

Como esta desenergizado el contactor, los terminales fijos y los terminales móviles están separados una cierta distancia por el entrehierro.  Cuando se energiza y hay corriente suficiente la fuerza magnética es mayor que la fuerza del resorte, entonces se une los contactos de fuerza, llamados así porque en este circula la corriente de fuerza o del motor.

Se puede tener la bobina alimentada por corriente directa siempre que el voltaje, resistencia interna nos de una corriente que no rebase los limites térmicos del conductor que están en la bobina.   La corriente me produce un flujo el cual es constante en el tiempo.  Al  ser el campo alimentado por la corriente alterna, significa que se tiene un flujo que a veces es norte en la parte de arriba en la parte fija y sur en la parte baja, luego cambia sur en la parte de arriba y norte en la parte baja; es decir que la polaridad esta cambiando con la frecuencia con que la señal de corriente oscila, por la cual todos los dispositivos magnéticos están cambiando con igual frecuencia, norte, sur, norte, sur, etc.

Esto produce un detalle característico que es la vibración en el entrehierro, como la parte móvil pega se produce un ruido por hay una tendencia a separarse.  En cambio si la corriente de una bobina alimentada por D.C., no se produce ningún ruido por que el núcleo se polariza en forma constante, el flujo ya no oscila y el contactor entonces podría en sus contactos estar energizando o desenergizando un motor de corriente alterna; y la bobina puede ser de corriente directa.

Clasificación de los contactores:  Un contactor puede ser para manejar un motor de C. A. y su alimentación o excitación de la bobina puede ser C.A. o C.D., no tiene nada que ver con la excitación con los contactos del contactor.  Se podría tener un contactor que la bobina sea de C.A. y los contactos de fuerza que  están energizando y desenergizando  podrían ser de un motor de C.D. u otra podrían ser de C.D. y la bobina de C.D.  También la clasificación depende de la utilización, el contactor puede ser trifásico o monofásico.  Es trifásico cuando esta manejando un circuito de fuerza trifásico.  Es monofásico cuando los contactores de fuerza están manejando un circuito.

El volumen de un contactor depende de que fuerza, mas masa o menos masa la parte móvil,  también depende del entrehierro y a su vez es función de los terminales eléctricos a mover; es decir dependiendo de la corriente del motor, y a su vez es función de la potencia del motor y esta es función de la carga  conectada en el eje.  Así pueden haber contactores muy grandes del porte de una persona, así como pequeños.  Esto esta de acuerdo a la capacidad una masa mayor tiende a un mayor tiempo en moverse en comparación con una masa pequeña.  Un contactor liviano es de accionamiento rápido, y el mayor capacidad el accionamiento es lento.

Desgaste de los contactos de un contactor:  Los motivos por los que hay que reemplazar un contactor en una fabrica, es por el desgaste de los contactos a pesar de que se usa cobre no puro, sino una aleación de cobre con plata u otros metales nobles para evitar desgastes por corrosión, de todas formas se tiene un circuito inductivo y siempre habrá chispas y eso siempre causara desgastes.   La corriente que pasa por los contactos encuentra un consumo menor y no se pega bien, de tal forma que el fabricante provee los contactos para cambiar los contactos del contactor.

Todo fabricante provee de por lo menos uno o dos contactos auxiliares, ya hemos visto los contactos de fuerza, pero adicional a estos están los auxiliares.  Por lo general suele darse que viene equipado con un contacto auxiliar normalmente cerrado, no esta diseñado para soportar niveles de corrientes de circuito de fuerza, sino que soporta el nivel de corriente del circuito auxiliar o de control.  ¿Para qué sirven los contactos auxiliares?.  En todo caso si son auxiliares, Ud. no puede conectarlo al circuito de fuerza del motor para energirzarlo o desenergizar.  La utilidad de ese contacto auxiliar es para ayudar a manejar el control, una parte del circuito de control.  Los contactores se representan con letras mayúsculas o combinaciones de letras y números.

Los contactos que pertenecen a la misma bobina llevan la misma letra mayúscula, en este caso C

Contactor Norma DIM (Europea)

Puede aumentarse el número de contactos auxiliares de un contactor, mediante el acoplamiento de bloques de contactos auxiliares. Sus contactos cambian simultáneamente con los del propio contactor.

Vamos a hacer nuestro primer circuito de control para energizar un motor.

Ahora realizaremos los diagras de fuerza y control, para poder visualizar donde colocar los contactores:

CLASIFICACION DE LOS CONTACTORES.

Los contactores se pueden clasificar de acuerdo con:

Por su construcción

- Contactores electromecánicos: Son aquellos ya descritos que funcionan de acuerdo a principios eléctricos, mecánicos y magnéticos.

- Contactores estáticos o de estado sólido: Estos contactores se construyen a base de tiristores. Estos presentan algunos inconvenientes como:

- Su dimensionamiento debe ser muy superior a lo necesario.

- La potencia disipada es muy grande (30 veces superior).

- Son muy sensibles a los parásitos internos y tiene una corriente de fuga  importante.

- Su costo es muy superior al de un contactor electromecánico equivalente.

Por el tipo de corriente eléctrica que alimenta la bobina.

- Contactores para AC.

- Contactores para DC.

Por los contactos que tiene.

- Contactores principales.

- Contactores auxiliares.

- Por la carga que pueden maniobrar (categoría de empleo). Tiene que ver con la corriente que debe maniobrar el contactor bajo carga.

CATEGORIA DE EMPLEO.

Para establecer la categoría de empleo se tiene en cuenta el tipo de carga controlada y las condiciones en las cuales se efectúan los cortes.

Las categorías más usadas en AC son:

- AC1: Cargas no inductivas (resistencias, distribución) o débilmente inductivas, cuyo factor de potencia sea por lo menos 0.95.

- AC2: Se refiere al arranque, al frenado en contracorriente y a la marcha por impulso permanente de los motores de anillos.

Al cierre el contactor establece el paso de corrientes de arranque equivalentes a más o menos 2.5 la corriente nominal del motor. A la apertura el contactor debe cortar la intensidad de arranque, con una tensión inferior o igual a la tensión de la red.

- AC3: Para el control de motores jaula de ardilla (motores de rotor en cortocircuito) que se apagan a plena marcha.

Al cierre se produce el paso de corrientes de arranque, con intensidades equivalentes a 5 o más veces la corriente nominal del motor. A la apertura corta el paso de corrientes equivalentes a la corriente nominal absorbida por el motor. Es un corte relativamente fácil.

- AC4: Se refiere al arranque, al frenado en contracorriente y a la marcha por impulso permanente de los motores de jaula.

Al cierre se produce el paso de la corriente de arranque, con intensidades equivalentes a 5 o más veces la corriente nominal del motor. Su apertura provoca el corte de la corriente nominal a una tensión, tanto mayor como tanto mayor es la velocidad del motor. Esta tensión puede ser igual a la tensión de la red. El corte es severo.

En corriente continua se encuentran cinco categorías de empleo: DC1, DC2, DC3, DC4 y DC5.

Un mismo contactor dependiendo de la categoría de empleo, puede usarse con diferentes corrientes.

CRITERIOS BASICOS PARA LA ELECCIÓN DE UN CONTACTOR.

Para elegir el contactor que más se ajusta a nuestras necesidades, se debe tener en cuenta los siguientes criterios:

- Tipo de corriente, tensión de alimentación de la bobina y la frecuencia.

- Potencia nominal de la carga.

- Condiciones de servicio: ligera, normal, dura, extrema. Existen maniobras que modifican la corriente de arranque y de corte.

- Si es para el circuito de potencia o de mando y el número de contactos auxiliares que necesita.

- Para trabajos silenciosos o con frecuencias de maniobra muy altas es recomendable el uso de contactores estáticos o de estado sólido.

- Por la categoría de empleo.

1.3.5  RELES Y TEMPORIZADORES

EL RELE:  El Relé es un dispositivo electromagnético cuya función es abrir, cerrar o modificar el circuito de control, netamente esta en el circuito secundario; trabaja bajo el mismo principio que el contactor, es decir que posee un circuito magnético, tendrá un núcleo móvil y un núcleo fijo, tendrá un entrehierro que luego como se energía con la tensión adecuada se produce una corriente adecuada.  Que produce el movimiento de las armaduras y se produce el cambio en los contactos auxiliares, no existe contactos para circuito de fuerza.  Donde las corrientes son pequeñas de masa pequeña y su tamaño es pequeño.

Siempre la nomenclatura se la dibuja al relé con un circulo para denotar la bobina y los contactos abierto o cerrado con letras mayúsculas.  Los relés puros son sin ningún retardo es decir que cuando se energía la bobina cambia de estado.  Una manera de diferenciar al contactor del relé es poniendo dos letras mayúsculas y un subíndice adicional.

Temporizadores Siskind pag. 7, 8.

LOS TEMPORIZADORES O RELES DE TIEMPO:  Se representa con RT en la bobina y tiene contactos limitados, un abierto y uno cerrado o mas de un contacto común.  Tiene circuito magnético, además de circuitos electrónicos.

Es un rele que se utiliza frecuentemente, cuando se desea controlar un sistema eléctrico que tiene que cumplir una secuencia.

No puede energizarse en forma inmediata por los cuales se produce una temporización, los medios pueden ser mecánicos (para el retardo de tiempo), eléctrico (circuito inductivo RL, campo magnético), electrónico (circuito RC), etc. podrían ser tan sofisticados que podría tener microprocesadores, contadores, etc.  Todos los relés de tiempo de contacto común, tienen un lado común eléctricamente.

El temporizador cuyo accionamiento o reposición se lo realiza con cierto retardo de tiempo, tiempo que puede ser graduado (milisegundos, minutos, etc.).

ACCIONAMIENTO: Es el cambio de posición de los contactos de su posición inicial.

REPOSICION: Cuando los contactos regresan a su posición inicial.

El retardo se logra con contadores de tiempo los cuales se calibran. Así tenemos que se clasifican en:l ON DELAY y OFF DELAY.

ON DELAY :  Cuando el dispositivo de la bobina se activa existe un retardo de tiempo en  los contactos y su reposición es inmediata.

OFF DELAY :  Es un rele cuyo accionamiento es inmediato y su reposicion es con retardo de tiempo.

El retardo de tiempo donde esta.  En el instante que la bobina se desactiva cesa la tensión aplicada, cesa la corriente luego como sabemos que el flujo no cambia bruscamente, sino que el flujo desaparece en cierto tiempo y se tiene un flujo remanente.  En el momento en que el flujo magnético comienza a ser menor que el flujo temporización, el flujo neutralizante y la fuerza neutralizante predomina sobre la fuerza magnetizante luego se cierra el entrehierro y hemos logrado un retardo o que se produzca la reposición de los contactos esto es un ON DELAY (T.C.)  y luego el flujo remanente lo mantiene aun cerrado.  Hay otros medios neumáticos, viscoso, etc.,  para producir el retardo.

**** Grafico reles de tiempo***************

……….

1.3.6) DIAGRAMAS DE CIRCUITOS

Los diagramas de circuitos básicos son dos:

- Diagrama de conexiones o alambrado( cableado)

- Diagrama elemental (funcional) o esquemático.

Diagrama de conexiones o alambrado( cableado): este diagrama ilustra como están ubicados físicamente cada uno de los elementos de control del sistema eléctrico, conexión que no solo indica la respectiva colocación de cada uno de sus componentes, como interruptores, contactores, etc, sino que también constan de las letras y números de identificación de los conductores y componentes.

Su principal ventaja es que ayuda a identificar los componentes y los conductores como están ubicados físicamente, haciendo mas fácil realizar el mantenimiento.

Circuito elemetal esquematico:  En este circuito no estan colocados los elementos en forma fisica, si no mas bien siguiendo una secuencia electrica (de control), es decir como esta funcionando el mismo.

Es el circuito con el que vamos a trabajar en este curso.

1.4  CIRCUITOS DE CONTROL BASICO

Puede ser el circuito reemplazado en un plano, un sistema trifásico lo podemos remplazar por una línea. Existen  2 tipos de diagramas de circuitos.  El primero de Conexiones en el cual esta la disposición física del circuito que sirve para dar mantenimiento, hacer reparaciones, etc., y el segundo el Esquemático o elemental que sirve al ingeniero, tecnologo.